## English
Example:
Input: |  | Temperature sensor range -30 to 70°C and 4-20mA input | Waterlevel Sensor 0-10m and 4-20mA should display 63,8-73,8m
smallest value: | 4 | 4 | 4
biggest value: | 20 | 20 | 20
range in: | 16 | 16 | 16
Displayed Value:
smallest value: | -30 | -30 | 63.8
biggest value: | 70 | 70 | 73.8
range out: | 100 | 100 | 10
Offset | -55 | -55 | 61.3
Slope | 6.25 | 6.25 | 0.625
Test:
Value in: | 12 | 11 | 12
Displayed value: | 20 | 13.75 | 68.8

## Deutsch
Beispiel:
Eingang: |  | Temperatur Fühler -30 bis 70°C und 4-20mA | Pegel Sensor 0-10m und 4-20mA gewünschte Anzeige 63,8-73,8m
kleinster Wert: | 4 | 4 | 4
größter Wert: | 20 | 20 | 20
range in: | 16 | 16 | 16
Meßbereich Sensor (Anzeigebereich):
kleinster Wert: | -1119 | -30 | 63.8
größter Wert: | 2238 | 70 | 73.8
range out: | 3357 | 100 | 10
Offset | -1958.25 | -55 | 61.3
Slope | 209.8125 | 6.25 | 0.625
Test:
Wert Eingang: | 12 | 11 | 12
Wert Ausgang: | 559.5 | 13.75 | 68.8